Карта заказа вычислителей ТМК-Н30 и ТМК-Н130 (лист1)

Таблица 1 Параметры ТС (выбрать и вписать значение)

| Схемы измерений тепловой энергии для каналов | Q1 | Q2 | Дополнительный канал V5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да/нет |

Таблица 2 Параметры каналов расхода (отметить √ или вписать значение, ( ) – значение по умолчанию )

| Номер канала | Цена импульса, м3/имп | Тест линии связи с ПР |  | Контроль питания ПР |  | Расход теплоносителя (м3/ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Да | Нет | договорной gдог | минимальный gмин | нижний порог gнп | верхний порог gвп |
| V1 |  | (√) |  |  | (√) |  |  |  |  |
| V2 |  | (√) |  |  | (√) |  |  |  |  |
| V3 |  | (√) |  |  | (√) |  |  |  |  |
| V4 |  | (√) |  |  | (√) |  |  |  |  |
| V5 |  | (√) |  |  | (√) |  |  |  |  |

Таблица 3 Параметры каналов температуры (отметить √ или вписать значение, ( ) – значение по умолчанию)

| Номер канала | Тип НСХ ТСП: |  |  |  | Температура оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100П | Pt100 | 500П | Pt500 | договорная tдог | нижн. порог tнп | верхн. порог tвп |
| t1 |  |  |  |  |  |  |  |
| t2 |  |  |  |  |  |  |  |
| t3 |  |  |  |  |  |  |  |
| t4 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 Параметры каналов давления (отметить √  или вписать значение, ( ) – значение по умолчанию)

| Номер канала | Максимальное давление Pmax |  |  |  | Ток датчика, мА |  |  | Давление, кгс/см2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,0 | 10,0 | 16,0 | Другое | 0…5 | 4…20 | 0…20 | договорное Pдог | нижний порог Pнп | верхний порог Pвп |
| P1 |  |  | (√) |  |  | (√) |  | (5,0) |  |  |
| P2 |  |  | (√) |  |  | (√) |  | (5,0) |  |  |
| P3 |  |  | (√) |  |  | (√) |  | (5,0) |  |  |
| P4 |  |  | (√) |  |  | (√) |  | (5,0) |  |  |

Таблица 5  Общие параметры вычислителя (отметить √  или вписать значение)

| Параметр | Значение |  | (по умолчанию) |
| --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения тепловой энергии | Гкал | Гдж | Гкал |
| Автоперевод на зимнее (летнее) время | Да | Нет | Да |
| День формирования месячного архива |  |  | 31 |
| Восстановление архива | Да | Нет | Да |
| Автоматическая смена периода | Да | Нет | Да |
| Разрешение на ввод пароля | Да | Нет | Нет |
| Период измерений температур и давлений (для ТМК-Н30) | 180, 360, 600 с |  | 60 |

Таблица 6 Договорные температуры и давления в источнике холодной воды  (( ) – значение по умолчанию)

| Температура, оС, |  | Давление кгс/см2 |  | Дата (число / месяц) перехода на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зимний период | в летний период | в зимний период | в летний период | летний период | зимний период |
| (5) | (5) | (5) | (5) | (15/05) | (15/10) |

Таблица 7 Настройки ТС (в скобках: ( ) – значение по умолчанию)

| W_дог1 | W_дог2 | Δtнп1 |  | Кпр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (0) | (0) | (3) | (3) | (1.04) |

Таблица 8 Маска флагов внешних событий ( нужное отметить √, см. таблицу 3.3 РЭ)

| Внешнее событие | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сигнал на входе DIN1 | Сигнал на входе DIN2 | Сигнал на входе DIN3 | Сигнал на входе DIN4 | Сигнал на входе DIN5 | Сигнал на входе DIN6 | Летний период | Зимний период |
| Маска 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маска 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9 Дополнительные настройки ТС ( нужное отметить √,  ( ) – задаются по умолчанию )

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Откл. канальн. НС порогов расходов (4…F) | Откл.. канальн. НС порогов температур (K…N) | Откл. канальн НС порогов давлений (S…V) | Откл. НС контроля небалан-са расходов 1 контура (A...D) | Откл. НС контроля небалан-са расходов 2 контура (E…H) | Не усреднять ti и Pi при останове ТС | Использовать Qдог. при отключении питания | g1=g_дог1 | g2=g_дог2 | g3=g_дог3 | g4=g_дог4 | g5=g_дог5 | t1=t_дог1 | t2=t_дог2 | t3=t_дог3 | t4=t_дог4 | P1=P_дог1 | P2=P_дог2 | P3=P_дог3 | P4=P_дог4 |
| (√) | (√) | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Карта заказа вычислителей ТМК-Н30 и ТМК-Н130 (лист2)

Таблица 10 Настройка реакций на канальные НС и событий канальных НС ( нужное отметить √, ( )-по умолчанию )

| Код | Наименование | Реакции |  |  |  |  |  |  | Соб.1 | Соб.2 | Соб.3 | Соб.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нет реакции | Останов | Останов со счетом | W=Wдог | Знач = договор | Знач = 0 | Значение = порог |  |  |  |  |
| 0 | Отказ ПР1 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отказ ПР2 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отказ ПР3 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отказ ПР4 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | g1 > gвп1 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | g2 > gвп2 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | g3 > gвп3 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | g4 > gвп4 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | gмин< g1< gнп1 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | gмин< g2< gнп2 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | gмин< g3< gнп3 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | gмин< g4< gнп4 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | g1< gмин | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | g2< gмин | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | g3< gмин | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | g4< gмин | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | Отказ ПT1 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Отказ ПT2 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Отказ ПT3 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | Отказ ПT4 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | t1 > tвп1; t1 < tнп1 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | t2 > tвп2; t2 < tнп2 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | t3 > tвп3; t3 < tнп3 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | t4 > tвп4; t4 < tнп4 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | Отказ ПД1 |  |  |  |  | (√) |  |  |  |  |  |  |
| P | Отказ ПД2 |  |  |  |  | (√) |  |  |  |  |  |  |
| Q | Отказ ПД3 |  |  |  |  | (√) |  |  |  |  |  |  |
| R | Отказ ПД4 |  |  |  |  | (√) |  |  |  |  |  |  |
| S | P1 > Pвп1;Р1 < Рнп1 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | P2 > Pвп2;Р2 < Рнп2 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | P3 > Pвп3;Р3 < Рнп3 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | P4 > Pвп4;Р4 < Рнп4 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11 Настройка реакций на НС ТС и событий ТС ( нужное – отметить √,  ( ) – задается по умолчанию )

| Код | Наименование | Реакции |  |  |  |  |  |  | Соб.1 | Соб.2 | Соб.3 | Соб.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нет реакции | Останов | Останов со счетом | W=Wдог | G1=G2= (G1+G2)/2 | G1=G2 | G2=G1 |  |  |  |  |
| 0 | Внеш событие1 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внеш событие1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | t1<tхв |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | t2<tхв |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | t3<tхв |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | t4<tхв |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | dt1<0 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | dt1<dtнп1 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | dt2<0 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | dt2<dtнп2 |  | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | g1*K>g2>g1 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | g2>g1*K | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | g2*K>g1>g2 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | g1>g2*K | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | g3*K>g4>g3 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | g4>g3*K | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | g4*K>g3>g4 | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | g3>g4*K | (√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12 Настройка реакций на НС ТС и событий ТС дополнит канала ( нужное – отметить √,  ( ) – задается по умолчанию )

| Код | Наименование | Нет реакции | Останов V5 | Значение = договорное | Значение = 0 | Значение = порог | Соб.1 | Соб.2 | Соб.3 | Соб.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Отказ ПР5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J | g5 > g_вп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | g_мин < g < g_нп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | g < g_мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик_________________________________________________________________________________

(Город, наименование предприятия, почтовый адрес, контактный телефон/факс, подпись с расшифровкой и дата)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: prmpribor.pro-solution.ru | эл. почта: ppk@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70